Министерство внутренних дел

Республики Беларусь

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Технические средства и системы охраны.

Системы охранной сигнализации.

Правила производства и приемки работ

РД 28/3.007 – 2001*

### МВД Республики Беларусь

Издание официальное

Минск 2005 год

УДК 683.34.001.4:006.354(476)

РАЗРАБОТАН

Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной

сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

# ВНЕСЕНЫ  И  ПОДГОТОВЛЕНЫ  К  УТВЕРЖДЕНИЮ

Департаментом охраны МВД Республики Беларусь

#### РАЗРАБОТЧИКИ

### И.Д.Брель,  Е.Е.Черняк

ВВЕДЕНЫ  ВПЕРВЫЕ (с отменой в Республике Беларусь ведомственных строительных норм Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" в части, касающейся производства и приемки работ по монтажу и наладке систем охранной сигнализации).

ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2002-01-01

В РД 28/3.007-2001 внесено изменение № 1 от 12.09.2005 г., которое действует с 01.01.2006 г.

РД 28/3.007-2001* является переизданием РД 28/3.007-2001 с изменением № 1

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Нормативные ссылки | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие положения | 6 |
| 3. | Требования по монтажу систем охранной сигнализации | 8 |
| 4. | Монтаж и размещение технических средств охранной сигнализации | 12 |
| 5. | Требования пожарной безопасности при установке технических средств охранной сигнализации в пожароопасных зонах | 31 |
| 6. | Специальные требования при установке технических средств охранной сигнализации во взрывоопасных зонах | 32 |
| 7. | Электроснабжение технических средств охранной сигнализации. | 34 |
| 8. | Монтаж электропроводок систем охранной сигнализации | 35 |
| 9. | Заземление технических средств охранной сигнализации | 40 |
| 10. | Пусконаладочные работы | 40 |
| 11. | Маркировка | 41 |
| 12. | Приемка в эксплуатацию систем охранной сигнализации | 41 |
| 13. | Требования безопасности труда | 43 |
| 14. | Гарантии | 44 |
|  | Приложения |  |
| А. | Акт обследования. | 45 |
| Б. | Производственная документация, оформляемая при монтаже систем охранной сигнализации | 47 |
| В. | Документация, оформляемая при приемке систем охранной сигнализации в эксплуатацию. | 50 |
| Г. | Документация, оформляемая при обнаружении дефектов в системах охранной сигнализации в период эксплуатации. | 51 |

Настоящий руководящий документ распространяется на производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию объектовых и периметральных систем охранной сигнализации, ручных тревожных систем сигнализации (далее – систем охранной сигнализации), устанавливаемых на объектах различных форм собственности (далее - объектах), в том числе, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделениям охраны).

Требования настоящего руководящего документа должны соблюдаться всеми монтажными и наладочными организациями и предприятиями независимо от ведомственной принадлежности, выполняющими работы монтажу и наладке систем охранной сигнализации.

Настоящий руководящий документ не распространяется на производство и приемку работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем охранной сигнализации в шахтах и рудниках горной промышленности, а также на предприятия, взрывоопасность которых является следствием применения, производства и хранения взрывчатых и взрывоопасных веществ.

Несоблюдение требований настоящего руководящего документа предприятиями и организациями ведет к лишению или приостановлению действия выданных им специальных разрешений (лицензий) на монтаж и наладку систем охранной сигнализации.

1. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

РД 28/3.001-2004 Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.004-2001 Технические средства и системы охраны. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов системами охраны.

РД 28/3.006-2005 Технические средства и системы охраны. Тактика применения технических средств охранной сигнализации.

РД 28/3.010-2001 Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации.

СТБ 1250-2000 Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 8709-82Е Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 10178 –85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.

ГОСТ 13489-79 Герметики марок У-30 М и УТ. Технические условия.

ГОСТ 19034-82 Трубы из полихлорвинилхлоридного пластика. Технические условия.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 30379-95 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи.

СНБ 1.03.01-99 Технический надзор в строительстве. Основные положения.

СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве.

СНБ 1.03.03-2000 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

СНБ 1.03.04-2000 Приемка в эксплуатацию объектов строительства. Основные положения.

СНБ 2.02.05-2004 Пожарная автоматика.

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства.

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологии

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве.

НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

РД РБ 02140.15-2002 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (утверждена Министерством связи Республики Беларусь 10.02.03 г. взамен ВСН 116-87).

ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения (утверждена приказом Министра связи СССР от 31 декабря 1981 года № 479, согласована Госстроем СССР 26.08.81 г. письмом         № ДП-45-40-1).

Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения (утверждены Исполнительным комитетом регионального содружества в области связи государств СНГ 8.12.94 г.).

Общая инструкция по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей (утверждена приказом Министра связи СССР от 6 мая 1977 года  № 220).

Инструкция о взаимодействии подразделений объединения «Охрана» при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь и предприятий связи Министерства связи Республики Беларусь по установке и организации обслуживания средств и систем охраны (утверждена МВД Республики Беларусь 10.10.2002 г. и Министерством связи Республики Беларусь 8.10.2002 г.).

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП и ПТБ).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1450 от 15 сентября 1998 года «Об утверждении правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда».

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 года № 164 «Об утверждении Правил обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда».

2. Общие положения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем руководящем документе, соответствуют ГОСТ 26342 и СТБ 1250.

2.2. К работам по монтажу и наладке систем охранной сигнализации (за исключением систем, применяемых физическими лицами в личных целях) допускаются организации и предприятия, имеющие специальные разрешения (лицензии) установленного образца на осуществление данного вида деятельности.

2.3. При монтаже должны соблюдаться требования настоящего руководящего документа, а также СНиП, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующих государственных и отраслевых стандартов, других нормативных документов.

2.4. Работы по монтажу систем охранной сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией или актом обследования, рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей) и настоящим руководящим документом.

2.5. Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектной документации должен соответствовать требованиям СНБ 1.03.02 и          РД 28/3.010.

Проектная документация на оснащение объектов системами охранной сигнализации независимо от их ведомственной принадлежности и вида охраны в обязательном порядке подлежит согласованию с областными, Минским городским управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Срок рассмотрения и согласования проектной  документации – не более одного месяца. Срок действия согласования – один год.

2.6. Отступления от проектной документации при монтаже систем охранной сигнализации не допускаются без согласования с проектной организацией, разработавшей проектную документацию, и областными, Минским городским управлениями  Департамента МВД Республики Беларусь, согласовавшими проектную документацию.

2.7. При стоимости оснащения объекта системами охранной сигнализации до 200 базовых величин (включая стоимость приборов, материалов и монтажно-наладочных работ) допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования, разработанным подразделениями охраны или организациями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на право проведения проектных работ по оснащению объектов системами охранной сигнализации.

Акты обследования на оснащение системами сигнализации объектов, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям охраны, в обязательном порядке подлежат согласованию с областными (Минским городским) управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования, разработанным организациями, имеющим специальные разрешения (лицензии) на монтаж систем сигнализации, при условии согласования актов обследования с подразделениями охраны или их совместной разработки. Акты обследования должны содержать технические решения по блокировке строительных конструкций или в них должны быть даны ссылки на типовые проектные решения, разрабатываемые и утверждаемые в установленном порядке в каждой проектной организации.

Рекомендуемая форма акта обследования приведена в приложении А.

Не допускается проводить работы по актам обследования на объектах:

- нового строительства;

- особо важных (за исключением работ по доблокировке объекта, например, ручными тревожными извещателями и замене аппаратуры);

- имеющих взрывоопасные зоны.

Для составления акта обследования создается комиссия в составе представителей заказчика и проектной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности по проектированию систем охранной сигнализации, и (или) подразделения охраны, и (или) монтажной организации в ранее оговоренном случае. При необходимости к составлению акта обследования могут приглашаться представители других организаций.

2.8. Срок действия акта обследования – один год. Действие акта может быть продлено на тот же срок комиссией в составе, указанном в п.2.7. Акт обследования утрачивает свое действие при изменении профиля объекта и подлежит переутверждению при перемене заказчика.

Отступления от актов обследования и типовых проектных решений в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с заказчиком и организациями, участвовавшими в составлении акта обследования.

2.9. Приемка зданий и сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажно-наладочной организации должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.01 и СНБ 1.03.04.

2.10. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.11. Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

2.12. В процессе монтажа технических средств охранной сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно    СНиП 3.01.01 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению Б.

На объектах, где монтаж систем охранной сигнализации выполняется по актам обследования, допускается не вести журнал производства работ.

3. Требования к монтажу систем охранной сигнализации.

3.1. Перед началом работ по монтажу систем охранной сигнализации на объекте, независимо от его ведомственной принадлежности и способа охраны, монтажно-наладочная организация должна письменно уведомить территориальное подразделение охраны о начале работ.

3.2. Подразделения охраны имеют право контролировать качество монтажно-наладочных работ на всех объектах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, оснащаемых системами охранной сигнализации, в соответствии с лицензионными соглашениями, заключенными с предприятиями и организациями, получившими специальные разрешения (лицензии) на право выполнения работ по монтажу и наладке систем охранной сигнализации.

3.3. На всех объектах независимо от форм собственности и вида охраны должен производиться надзор за соответствием монтажных и наладочных работ, применяемых технических средств и материалов нормативно-технической и утвержденной проектной документации.

Надзор за соответствием монтажных и наладочных работ, применяемых технических средств и материалов нормативно-технической и утвержденной проектной документации (далее – технический надзор) не является частью технического надзора в строительстве по СНБ 1.03.01.

3.3.1 Технический надзор может осуществляться либо инженерно-техническими работниками Департамента охраны МВД Республики Беларусь, либо инженерно-техническими работниками предприятий и организаций, имеющих специальные разрешения (лицензии) на монтаж, наладку или техническое обслуживание систем охранной сигнализации.

3.3.2 В случаях, если технический надзор осуществляется инженерно-техническими работниками предприятий и организаций, имеющих специальные разрешения (лицензии), они должны отвечать следующим требованиям:

-  иметь высшее образование по профилю деятельности;

- иметь опыт работы по монтажу, наладке или техническому обслуживанию систем охранной сигнализации не менее 5 лет;

- состоять в списке сотрудников предприятия или организации, на которых распространяется действие специального разрешения (лицензии) на право монтажа, наладки или технического обслуживания систем охранной сигнализации;

- по своим должностным обязанностям отвечать за функционирование системы качества при монтаже, наладке или техническом обслуживании систем охранной сигнализации.

3.3.3 При отсутствии у заказчика для ведения технического надзора специалистов, отвечающим этим требованиям, он обязан привлечь по договору (контракту) специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь или специалистов других предприятий и организаций, отвечающим вышеуказанным требованиям.

Договора (контракты) на технический надзор могут заключаться заказчиком как непосредственно с вышеуказанными организациями или специалистами, так и через монтажно-наладочные организации, которые для технического надзора за проводимыми ими монтажно-наладочными работами могут заключать долгосрочные договора с подразделениями охраны.

Стоимость технического надзора определяется в договорах исходя из фактических трудозатрат на его проведение.

3.3.4 Монтажно-наладочные организации не имеют права вести своими силами технический надзор на объектах, на которых они осуществляют монтаж и (или) наладку систем охранной сигнализации.

В случаях, когда монтаж и наладка систем сигнализации осуществляется монтажными или наладочными организациями заказчика, технический надзор проводится инженерно-техническими работниками заказчика, отвечающими за техническое обслуживание систем сигнализации и соответствующими требованиям п.3.3.2.

3.3.5 На объектах, охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям охраны, технический надзор проводится только инженерно-техническими работниками Департамента охраны МВД Республики Беларусь на договорной основе в соответствии с  РД 28/3.004.

3.3.6 При осуществлении технического надзора систем охранной сигнализации работниками подразделений охраны заводятся карты технического надзора по РД 28/3.004, куда заносятся результаты надзора. Один экземпляр карты должен находится у монтажной организации, а второй – в подразделении охраны. После приемки систем охранной сигнализации в эксплуатацию экземпляр карты технического надзора хранится в паспорте объекта.

При осуществлении технического надзора другими организациями выявленные замечания и предписания должны записываться в общий или специальный журнал производства работ согласно СНиП 3.01.01.

3.4. Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно СНБ 1.03.03. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора.

Авторский надзор осуществляется в соответствии с договором, заключенным заказчиком с проектной организацией на весь период монтажа системы охранной сигнализации объекта.

Инициатором заключения договора на авторский надзор выступает заказчик.

Составление проектов, договоров, дополнительных соглашений к ним и предоставление их заказчику, а также оформление и ведение журнала авторского надзора является обязанностью проектной организации.

При осуществлении авторского надзора подразделениями охраны он проводится вместе с техническим надзором по РД 28/3.004 и вместо журнала авторского надзора ведется карточка технического надзора.

Общая сумма затрат на осуществление авторского надзора по договору, как правило, не должна превышать затрат, определенных в сводном сметном расчете стоимости оснащения объекта системой сигнализации.

Средства на содержание авторского надзора предусматриваются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3.5. Работы по монтажу систем охранной сигнализации при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.

3.6. На первом этапе должны выполняться следующие работы:

- проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;

- разметка трасс и закладки в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок.

3.7. Работы первого этапа должны выполняться, как правило, одновременно с производством основных строительных работ.

3.8. На втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов электрических проводок, извещателей, щитов, приемно-контрольных приборов и подключению к ним электрических проводок.

3.9. Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ.

3.10. На третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, регулировке и настройке технических средств охранной сигнализации.

3.11. Работы третьего этапа должны выполняться после окончания монтажных работ.

3.12. На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу систем охранной сигнализации должны осуществляться в два этапа. На первом этапе должны выполняться работы согласно п. 3.8, а на втором – согласно п. 3.10 настоящего руководящего документа.

3.13. Технические средства охранной сигнализации  допускаются к монтажу только после входного контроля путем испытаний на соответствие требованиям нормативных документов.

Входной контроль средств охранной сигнализации, устанавливаемых на объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям  охраны, проводится ремонтными мастерскими Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Ремонтные мастерские Департамента охраны МВД Республики Беларусь проводят входной контроль средств охранной сигнализации на договорной основе.

На других объектах входной контроль средств охранной сигнализации может проводиться ремонтными мастерскими (лабораториями) заказчика или монтажно-наладочной организации, аккредитованными лицензионно-контрольной службой Департамента охраны МВД Республики Беларусь на право его производства.

Документами, по которым проводится входной контроль, являются:                ГОСТ 24297, СНиП 3.01.01, инструкции (методики) ремонтных мастерских (лабораторий) по проведению входного контроля технических средств охранной сигнализации, либо другие документы их заменяющие. При отсутствии аккредитации заказчик или монтажно-наладочная организация должны проводить входной контроль на договорной основе в ремонтных мастерских Департамента охраны МВД Республики Беларусь либо в ремонтных мастерских (лабораториях) других организаций, имеющих аккредитацию лицензионно-контрольной службы Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Наличие в монтажной организации ремонтной мастерской (лаборатории), обладающей необходимыми поверенными измерительными приборами, стендами, квалифицированным персоналом, методиками испытаний для входного контроля технических средств охранной сигнализации является необходимым условием для получения специального разрешения (лицензии) на право монтажа систем охранной сигнализации. В случае, если монтажная организация не имеет аккредитованной ремонтной мастерской (лаборатории), она обязана заключить договор на проведение входного контроля с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь или с другими организациями, имеющими такие ремонтные мастерские (лаборатории), и проводить входной контроль технических средств только в этих ремонтных мастерских (лабораториях).

По результатам входного контроля составляется акт или производится отметка в паспорте на техническое средство с указанием даты проведения входного контроля, подписью лица, проводившего входной контроль, и штампа организации его проводившей.

3.14. Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком и проектной организацией, а по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны, с подразделениями охраны, согласовавшими проект.

3.15. Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя за исключением средств во взрывобезопасном исполнении. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его входной контроль с замером основных технических параметров.

3.16. Монтаж систем охранной сигнализации следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и электрофицированного инструмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда.

4. Монтаж и размещение технических средств охранной сигнализации.

4.1. Технические средства охранной сигнализации, подлежащие установке на объекте, должны соответствовать спецификации проекта или акту обследования. Их установка должна производиться в местах, определенных проектом или актом обследования, с учетом архитектурных особенностей, конфигурации защищаемых помещений и предметов.

4.2. Монтаж технических средств охранной сигнализации должен выполняться в соответствии с технологическими картами, типовыми проектными решениями, требованиями технической документации предприятий-изготовителей и настоящего руководящего документа.

- 4.3. Монтаж охранных извещателей.

4.3.1. Выбор типов охранных извещателей, их количества, определение мест установки и методов монтажа должны производиться в соответствии с                 РД 28/3.006, с учетом вида и значимости охраняемого объекта, объектовой помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками извещателей.

4.3.2. Монтаж охранных извещателей должен выполняться в соответствии с требованиями технической документации предприятий-изготовителей и настоящего руководящего документа.

Монтаж объемных охранных извещателей должен производиться на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальных стенах, колоннах, столбах и т.п.), чтобы исключать возможность ложного срабатывания извещателя. Крепление корпуса извещателя производится с помощью шурупов либо непосредственно к опоре, либо с использованием кронштейнов, юстировочных узлов, входящих в комплект поставки извещателей.

4.3.3. Охранные извещатели следует размещать в местах, определенных проектом или актом обследования.

4.3.4. Монтаж магнитоконтактных извещателей.

4.3.4.1. Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций на открытие и выдачу извещения о проникновении или попытке проникновения в виде размыкания контактов электрической цепи шлейфа сигнализации.

Магнитоконтактные извещатели должны устанавливаться, как правило, по одному на каждый блокируемый элемент скрытым или открытым способом. По требованию подразделения охраны, в обоснованных случаях при блокировке на открывание дверей, на них могут устанавливаться по два извещателя на каждый блокируемый элемент, использоваться варианты установки с защитой от саботажа.

Количество магнитоконтактных извещателей, способ их установки, необходимость защиты от саботажа устанавливается в техническом задании на проектирование или в акте обследования.

Магнитоконтактные извещатели устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии до 200 мм от вертикальной или горизонтальной линии раствора блокируемого элемента. При невозможности данной установки магнитоконтактных извещателей (из-за конструктивных или архитектурных особенностей окон и дверей) допускается устанавливать их на боковых частях (противоположным петлям) рам и дверей. Допускается установка таких извещателей на нижних частях оконных рам. При этом магнитоуправляемый контакт извещателя предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции (плинтусе, дверной раме), а узел постоянного магнита – на подвижной части (двери, оконной раме). С целью обеспечения требований технической эстетики при блокировке однотипных строительных конструкций магнитоконтактные извещатели должны устанавливаться на одинаковых расстояниях от линии раствора блокируемого элемента. Расстояние и допустимая несоосность между ними должны соответствовать данным технической документации предприятий-изготовителей.

При установке магникоконтактных извещателей на металлических поверхностях, при необходимости, для повышения надежности работы извещателя надо между магнитосодержащим узлом извещателя и металлической поверхностью устанавливать прокладки из немагнитного материала (дерева, текстолита, эбонита или гитенакса) толщиной до 25-30 мм.

При монтаже не допускается подвергать узлы извещателей ударам, а также подгибать выводы узла магнитоуправляемого контакта.

При установке магнитоконтактных извещателей в качестве ловушек на внутренних (переходных) дверях, они должны устанавливаться с одной из сторон (внутренней или внешней) двери, а при необходимости – с обеих сторон. В этих случаях допускается устанавливать магнитоконтактные извещатели на расстоянии, превышающем 200 мм от вертикальной линии раствора двери, что должно указываться в техническом задании на проектирование.

При монтаже открытым способом узлы извещателя крепятся непосредственно к поверхности блокируемого элемента.

Крепление узлов извещателя на поверхности производится:

- шурупами – на деревянной;

- винтами – на металлической;

- клеем (марки ВГО-1, БМК-5, эластосил 11-06, КНЭ-2/60 или им аналогичным) – на стеклянной.

Выводы контакта соединяются со шлейфом сигнализации проводами типа НВМ-0,35 скруткой с последующей пропайкой мест соединения припоем.

Места паек и выводы магнитоуправляемого контакта до ответвительной коробки изолируются полихлорвиниловыми трубками по ГОСТ 19034.

4.3.5. Монтаж электроконтактных извещателей.

4.3.5.1. Выключатели путевые конечные предназначаются для блокировки на открытие строительных конструкций, имеющих значительные массу и линейные размеры – распашные, раздвижные и подъемные ворота, люки и т.п.

Для обеспечения необходимых эксплуатационных характеристик, выключатели должны устанавливаться на наиболее массивных неподвижных деталях блокируемой конструкции на кронштейне, позволяющем проводить регулировку положения выключателя. Допустимый зазор между упором и нажимным штоком выключателя должен быть в пределах, установленных производителем. Упоры, действующие на исполнительный механизм выключателя, крепятся на подвижных створках и должны иметь возможность регулировки их положения. Ввод проводов в выключатели должен производиться через основание или резьбовые отверстия труб диаметром 1/2 дюйма. Места ввода проводов должны быть защищены уплотнениями от попадания внутрь пыли, влаги, масла. К каждому зажиму выключателя допускается присоединять не более двух медных проводов сечением не более 1,5 мм 2 каждый или одного алюминиевого провода сечением не более 2,5 мм 2 .

Корпуса или основания выключателей должны быть заземлены. Крепление выключателей на заземленных металлических панелях не освобождает от необходимости присоединения заземляющего провода.

4.3.5.2. Тревожные извещатели ручного или иного (например, ножного) неавтоматического способа приведения в действие устанавливаются в местах удобных для пользователя таким образом, чтобы исключить возможность случайного нажатия. Места их установки должны быть скрыты от наблюдения преступниками или посторонними лицами (кроме кнопок, устанавливаемых в коридорах). В качестве тревожных извещателей для скрытного использования необходимо применять извещатели, конструкция которых позволяет реализовать данную функцию (например, педальные извещатели или тревожные кнопки (брелоки) с передачей тревожного извещения по радиоканалу).

При организации ручной тревожной сигнализации на объекте на основе  кнопок (брелоков) с передачей тревожного извещения по радиоканалу в обязательном порядке должен устанавливаться и проводный ручной тревожный извещатель для возможности дублирования тревожного извещения.

Ручные тревожные извещатели в коридорах по пути транспортировки материальных ценностей (денег, ювелирных изделий) должны устанавливаться  на стенах на высоте 700-800 мм от пола. Интервал и места их установки указываются в проектной документации, согласуемой с заказчиком и подразделением Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Тревожные извещатели (кнопки, педали и т.п.) с механической фиксацией или световой индикацией применяются для удобства визуального (или осязательного) контроля со стороны пользователя за состоянием тревожного извещателя (кнопки, педали и т.п.). Для фиксации факта использования средств подачи тревожных извещений должны применяться приемно-контрольные приборы со встроенной памятью событий с привязкой ко времени или подключенные на автоматизированные системы передачи извещений (например, «АСОС «Алеся»»).

В один шлейф допускается подключать только средства подачи тревожных извещений, установленные в одном помещении.

Использование ручной тревожной сигнализации не должно сопровождаться звуковой сигнализацией в помещении, в котором оно было использовано.

4.3.6. Монтаж омических извещателей.

4.3.6.1. На объектах, подверженных действию вибрационных и ударных помех, для блокировки остекленных поверхностей применяется алюминиевая фольга А-1 толщиной 0,008 … 0,04 мм, шириной 6 … 12 мм.

Допускается блокировка остекленных поверхностей проводом ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,1 … 0,12 мм. Использование для блокировки остекленных конструкций проводов ПЭВ или ПЭЛ на объектах, охраняемых подразделениями охраны, возможно только после дополнительного согласования с областными, Минским городским управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Алюминиевая фольга приклеивается по периметру стекла оконных рам со стороны помещения.

Фольга приклеивается по стеклу на расстоянии:

- 2-5 мм – от боковой стороны деревянной рамы;

- 10-15 мм – от боковой стороны металлической рамы;

- до 50 мм – от нижней стороны рамы в сухих, отапливаемых помещениях;

- 150-200 мм – от нижней стороны рамы во влажных и неотапливаемых помещениях.

Не допускается частичная блокировка окон фольгой по периметру стекла (например, «П - , U – образная» или на 2/3 общей высоты от нижнего края).

Перед началом монтажа поверхность стекла следует очистить от грязи, пыли, старой краски и обезжирить, при необходимости зачистить шкуркой в местах приклеивания фольги. Старая краска, клей и др. снимаются с помощью стамески, а также смывок СП-4 или СП-6. Обезжиривание стекла производится протиркой растворителями №№ 646, 648 или ацетоном.

Самоклеющаяся фольга типа «Фольга-С» или «FB-725» наклеивается непосредственно на стекло.

Фольга по ГОСТ 618 может приклеиваться с помощью клея «Контакт» или на подсушенную до «прилипания» масляную краску, лак на натуральной основе. Цвет краски должен быть подобран по цвету рамы или фона стеклянной поверхности. Наклейка фольги может также производиться на грунты, кремний- органический лак КО-85 со смолой БМК-5. Допускается наклеивать фольгу на цинковые белила или синтетические краски и эпоксидные эмали ЭП. Запрещается применять краски на искусственной олифе (оксоле), нитролаки, так как они разрушают алюминиевую фольгу. Рекомендуются краски МС-042, ПФ-218 и др.

Наклеенная на стекло фольга прокрашивается двумя слоями краски, причем второй слой наносится после высыхания первого. Полосы краски должны выходить за края фольги не менее чем на 3 мм.

После высыхания краски (клея) необходимо произвести соединение фольги с линией блокировки. Соединение «фольга — линия» должно осуществляться пайкой специальным припоем марки «А» (для пайки алюминия) без применения флюса.

Концы, приклеенной к поверхности стекла фольги, зачищаются, облуживаются с двух сторон и припаиваются к предварительно приклеенным к стеклу клеем облуженным латунным или медным пластинам размером               6…12 х 20 мм и толщиной 0,1 … 0,5 мм каждая. Расстояние между приклеенными на стекле пластинами выбирается 20 +/-5 мм. К этим же пластинам припаивается провод типа НВМ сечением 0,35 мм 2 или аналогичный ему по параметрам, концы которого подключаются к ответвительной коробке. Ответвительная коробка может устанавливаться как на оконной раме (двери), так и на стене. При установке ответвительной коробки на стене длина проводов выбирается таким образом, чтобы оставался запас провода для свободного открывания и закрывания окна или двери, как правило, 150 – 200 мм. При установке ответвительной коробки на оконной раме (двери), её необходимо размещать так, чтобы она была смещена относительно ответвительной коробки, установленной на стене, и не мешала открытию окна (двери). Длина проводов между коробками на раме (двери) и стене также выбирается с запасом, чтобы обеспечивалось свободное открывание окна, двери.

Допускается соединение фольги с проводом производить с помощью специальных зажимов, приклеиваемым к поверхности стекла. На объектах, охраняемых подразделениями охраны, применение специальных зажимов допускается только в исключительных случаях по согласованию с областными, Минским городским управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

После выполнения монтажных работ по наклейке фольги на остекленные проемы следует с помощью омметра и разрядного устройства на базе конденсатора 2000 мкф х 150 В проверить целостность шлейфа сигнализации.

В случаях, если имеется возможность извлечения защищаемого стекла из обвязки снаружи, например, путем удаления штапиков, блокировка фольгой должна обеспечивать защиту конструкций, как от разрушения стекла, так и от извлечения его из обвязки (либо его поворота в обвязке). Блокировка стекол на выем должна проводиться с использованием магнитоконтактных извещателей.

Для исключения возможности закорачивания соседних соединений фольги с проводом с целью деблокирования оконных проемов рекомендуется к блокируемой конструкции подводить две линии шлейфа сигнализации.

4.3.6.2. Блокировка строительных конструкций (дверей, люков, ворот, некапитальных стен, перегородок, потолков и т. п.) на пролом производится, проводом типа НВМ сечением не более 0,2 мм2, ПЭЛ, ПЭВ диаметром                 0,18 … 0,25 мм или аналогичным, а также алюминиевой фольгой толщиной                 не более 0,18 ... 0,25 мм скрытым или открытым способом.

Провод должен прокладываться по внутренней стороне блокируемых строительных конструкций по всей площади конструкций параллельно контурным линиям с шагом не более 200 мм и крепиться скобами. Расстояние между скобами — не более 200 мм. Под скобу в местах крепления подкладывается неразрезанная поливинилхлоридная трубка согласно требованиям ГОСТ 19034, длиной 10 мм. При блокировке филенок дверей на пролом скобы должны крепиться в обязательном порядке не только к поверхности филенки, но к полотну двери вокруг филенки.

Расстояние от края блокируемой поверхности до блокирующего провода должно быть не более 100 мм. При открытом способе прокладки провода крепятся непосредственно к поверхности элементов строительных конструкций с последующей защитой их от случайных повреждений фанерой, оргалитом и другими изолирующими материалами.

При скрытом способе прокладки провод прокладывается и крепится в бороздах с последующей клеевой шпатлевкой и закрашиванием. Глубина и ширина борозды должны быть не менее двух диаметров провода.

При блокировке строительных конструкций на пролом должна предусматриваться установка ответвительной коробки на каждые 5 м2  блокируемой поверхности.

Блокировка внутренних зарешеченных проемов должна производиться обвиванием горизонтальных и вертикальных прутьев двойным проводом НВМ сечением не более 0,2 мм2 или аналогичным с шагом витка 30-70 мм и выполнением узлов через 150-200 мм.

Переход провода с одного прута на другой должен производиться по деревянной обвязке рамы скрытым способом в борозде. Провод в борозде крепится скобами с последующей шпатлевкой. В местах крепления на провод должна быть одета поливинилхлоридная трубка длиной 10 мм.

Внутренние решетки, защищающие остекленные проемы размером более 200 х 200 мм и решетки, изготовленные из арматуры диаметром менее 10 мм, могут блокироваться проводом при обязательном блокировании самих остекленных проемов средствами сигнализации на разбитие и открытие.

По окончании монтажных работ решетки, провода и рамы должны быть окрашены краской одного цвета.

4.3.6.3. При блокировке дверей, окон и других открывающихся конструкций, соединение извещателей (блокирующих проводов), установленных на подвижной части строительной конструкции, со шлейфом сигнализации выполняется гибким переходом – проводом типа НВМ-0,35, или с помощью специально предназначенных для этих целей устройств.

Подсоединение гибкого перехода (провода с предварительно надетой поливинилхлоридной трубкой по ГОСТ 19034) к электропроводке шлейфа сигнализации и извещателям осуществляется с помощью розеток или ответвительных коробок. У входа в ответвительную коробку провод должен быть закреплен скобой.

На каждый блокируемый элемент (окно, дверь и т.п.) предусматривается установка ответвительной коробки. При блокировке двустворчатых дверей, ворот или окон необходимо предусматривать установку двух ответвительных коробок.

4.3.6.4. Для блокировки проемов из профилированного стекла и стеклоблоков допускается использовать алюминиевую фольгу.

Наклейка фольги производится в соответствии с п.4.3.6.1 настоящего руководящего документа параллельно контурным линиям проема через середину каждого стеклоблока с шагом не более 200 мм.

4.3.6.5. Блокировка калориферных решеток, решеток вентиляционных коробов, дымоходов и кондиционеров производится проводом типа НВМ в соответствии с п.4.3.6.2.

Блокировка вентиляционных коробов диаметром более 200 мм, своим сечением входящих в помещение (не со стороны улицы), производится проводом типа НВМ сечением не более 0,2 мм2, проложенным внутри фальшрешетки из стальных труб с диаметром отверстия 6 мм и больше. Стальные трубы должны пересекать короб таким образом, чтобы внутри его между трубами и между трубами и стенками короба образовывались ячейки размером не более                         100 х 100 мм. При этом провод должен быть проложен с небольшим натяжением и должны быть выполнены мероприятия по усилению изоляции провода в местах его соприкосновения с трубами и стенками короба (например, установлены поливинилхлоридные трубки согласно требованиям ГОСТ 19034). Фальшрешетки должны отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

В обоснованных случаях допускается при блокировке вентиляционных коробов фальшрешетку изготавливать не из стальных труб, а из поливинилхлоридных трубок по ГОСТ 19034.

Стены дымоходов блокируются на пролом жаростойким проводом ПЭЛШКО сечением не более 0,2 мм2 или аналогичным в слое штукатурки или же в бороздах глубиной не менее 5 мм в кирпиче.

4.3.6.6. Блокировка вентиляционных шахт (проемов), дымоходов, коробов, слуховых окон (незастекленных оконных проемов) диаметром более 200 мм, имеющих выход на крышу или на улицу, осуществляется путем установки фальшрешеток из стальных труб диаметром 6 … 19 мм с размером ячеек фальшрешетки 100 х 100 мм. Фальшрешетка устанавливается путем вмуровывания концов труб в стену на глубину не менее 100 мм или крепится с помощью анкерных болтов.

Блокировочные провода в трубах фальшрешетки должны пропускаться с небольшим натяжением. В зависимости от конструкции фальшрешетки в трубах прокладываются по одному или по два блокировочных провода, одни концы которых подключаются к оконечному устройству (резистору, диоду), включаемому в шлейф блокировки, другие к приемно-контрольному прибору. В местах изгиба фальшрешетки должны устанавливаться изоляционные прокладки (например, резиновые пробки) из токонепроводящего материала, исключающие контакт блокировочных проводов с металлической трубой. В целях исключения образования конденсата и попадания влаги в трубы фальшрешеток пространство между блокировочными проводами и стенками трубок фальшрешетки заливается парафином или техническим вазелином. Ввод и вывод блокировочного провода из фальшрешетки должны располагаться на противоположных её концах, например, ввод сверху, а вывод - снизу или наоборот.

В качестве блокировочного провода следует применять провода типа ПМВ, МВГ, МГП и им подобные диаметром 0,5 – 0,8 мм. Переход блокировочного провода из одной трубки в другую должен быть выполнен в поливинилхлоридной трубке в борозде или в трубе.

4.3.7. Монтаж емкостных извещателей.

4.3.7.1. Емкостные извещатели предназначены для блокировки металлических сейфов и шкафов, отдельных предметов, оконных и дверных проемов, строительных конструкций внутри помещения. Они срабатывают при приближении человека к блокируемому предмету, строительной конструкции или касании их человеком.

4.3.7.2. При установке емкостных извещателей должны быть выполнены следующие общие требования:

- извещатели следует устанавливать на стене как можно ближе к блокируемым предметам для того, чтобы исключить возможность доступа к нему посторонних лиц;

- блокируемые сейфы (металлические шкафы) должны устанавливаться на полу с хорошим изоляционным покрытием. При установке сейфов на бетонных и других полах с низким сопротивлением изоляции необходимо размещать под ними резиновый коврик или другой изоляционный материал;

- блокируемые предметы должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,2 м от стен и окон, за которыми возможно появление людей, животных, транспорта;

- сопротивление заземления извещателя не должно превышать 4 Ом;

- извещатели не следует устанавливать рядом с имеющимися на объекте электрическими установками мощностью более 15 кВА на расстоянии менее 10 м от блокируемого предмета,  или они должны быть отключены на период охраны;

- расстояние между параллельными участками антенного провода и сетевых цепей (или блокируемым предметом и сетевыми проводами) должно быть не менее 1 м;

- антенны, заземление, линии питания и сигнализации должны иметь надежный контакт в местах их подсоединения;

- в непосредственной близости от блокируемых предметов не допускается наличие крупногабаритных металлических изделий;

- если в помещении установлено два емкостных извещателя, то расстояние между антенными проводами, а также между любым антенным и каким-либо другим проводом на объекте не должно быть менее 1 м, а между блокируемыми разными извещателями предметами – не менее 2 м.

При блокировке деревянных дверных проемов, антенна извещателя располагается на внутренней стороне деревянной двери аналогично блокировке на пролом. Расстояние между горизонтальными участками провода должно быть не более 10 см.

При блокировке оконных проемов с шириной остекленных полотен не более 0,4 м, антенна извещателя располагается на внутренней поверхности деревянных рам по конфигурации обвязки. Оконные проемы с металлическими рамами блокировать не рекомендуется.

При блокировке оконных проемов, защищенных внутренней металлической решеткой, антенна извещателя прокладывается по горизонтальным и вертикальным прутьям решетки, с закреплением ее витками в местах перекрестий.

4.3.8. Монтаж радиоволновых (доплеровских) извещателей.

4.3.8.1. Радиоволновые извещатели, принцип действия которых основан на эффекте Доплера, предназначены для обнаружения перемещения человека в охраняемой зоне посредством сравнения излученного и отраженного радиосигнала и выдачи тревожного извещения. В зависимости от тактико-технических характеристик извещатели могут использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.

4.3.8.2. При установке радиоволновых извещателей в помещении должны быть выполнены следующие общие требования:

- установку извещателя необходимо проводить на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны и т.п.);

- извещатель должен быть ориентирован в помещении таким образом, чтобы он не был направлен прямо на окна, двери, вытяжные вентиляторы, тонкие  перегородки, за которыми возможно движение людей, транспорта или оборудования;

- в зоне действия извещателя не должно быть предметов, способных колебаться (например, шторы под воздействием ветра или сквозняков), должны быть выключены вентиляторы, силовые переключающие установки, вентиляционные люки закрыты крышками;

- в зоне обнаружения извещателя не должно быть громоздких металлических предметов, создающих зоны затемнения и дополнительные зоны чувствительности, иногда выходящие за пределы охраняемого объекта;

- не следует устанавливать извещатели на токопроводящие поверхности (металлические баки, сырую кирпичную кладку и т.д.), так как между извещателем и источником питания возникает двойной контур заземления, который может стать причиной ложного срабатывания извещателя;

- при использовании двух и более извещателей в одном помещении или при охране смежных помещений, общая стена которых радиопрозрачна, необходимо использовать извещатели с разными частотными литерами (рабочими частотами);

- на период охраны в охраняемом помещении не допускается включение люминисцентных ламп, расположенных к извещателю ближе максимальной рабочей дальности, оставление кошек, собак и других домашних животных;

- размещать извещатель необходимо на высоте, рекомендуемой производителем, с учетом наличия под извещателем «мертвой» зоны;

- электропитание извещателя необходимо осуществлять таким образом, чтобы имелась возможность его отключения пользователем в неохраняемое время.

4.3.9. Монтаж ультразвуковых (доплеровских) извещателей.

4.3.9.1. Ультразвуковые извещатели, принцип действия которых основан на эффекте Доплера, предназначены для обнаружения перемещения человека в охраняемой зоне посредством сравнения излученного и отраженного ультразвукового сигнала и выдачи тревожного извещения.

4.3.9.2. При установке ультразвуковых извещателей на объектах должны быть выполнены следующие общие требования:

- установку извещателя необходимо проводить на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны и т.п.);

- не допускается установка извещателей в помещениях, в которых в период охраны уровень акустического шума составляет 60 дБ и более;

- в защищаемой зоне, а также вблизи ее на расстояниях, указанных в технической документации, не должно быть посторонних предметов, изменяющих зону чувствительности извещателя;

- вибрирующие предметы площадью более 1 м 2 должны быть вынесены за пределы зоны обнаружения;

- извещатели нельзя устанавливать в местах с заметным движением воздуха: около вентиляционных отверстий, непосредственно над батареей отопления, над форточками или фрамугами (при наличии низких окон), вблизи оконных штор, вблизи декоративных растений и цветов, ветви которых могут колебаться под действием движения воздуха в помещении;

- установку извещателей и регулировку чувствительности следует проводить таким образом, чтобы в зону обнаружения не попадали батареи отопления, оконные и дверные проемы, шторы, вентиляционные установки, калориферы, силовые переключающие устройства, телефоны, электрические звонки и другие звуковые приборы, или должно быть предусмотрено их отключение на период охраны;

- при размещении в одном помещении двух и более извещателей необходимо либо использовать извещатели с разным способом модуляции частоты, либо ориентировать извещатели таким образом, чтобы их зоны чувствительности не пересекались, так как их взаимное влияние может служить причиной произвольных  срабатываний;

- не рекомендуется устанавливать извещатели в помещениях, где телефонная связь осуществляется через аппаратуру высокочастотного уплотнения (АВУ) по ВЧ каналу;

- не рекомендуется устанавливать извещатели в помещениях, где находятся картины, иконы из-за негативного влияния  на них ультразвука;

- электропитание извещателя необходимо осуществлять таким образом, чтобы имелась возможность его отключения пользователем в неохраняемое время.

- извещатель следует размещать на объекте таким образом, чтобы он был направлен на блокируемый предмет или строительную конструкцию таким образом, что предполагаемый нарушитель двигался бы на извещатель.

4.3.10. Монтаж пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей.

4.3.10.1. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели предназначены для защиты площадей и объемов, а также поверхностей  охраняемых помещений от проникновения путем восприятия и обработки инфракрасного излучения от нарушителя с последующей выдачей тревожного извещения.

4.3.10.2. При установке пассивного оптико-электронного инфракрасного извещателя в помещении должны быть выполнены следующие общие требования:

- извещатель не следует в местах, где он может быть закрыт каким-либо предметом, например, открывающейся дверью или мебелью;

- извещатель в процессе эксплуатации не должен освещаться солнцем, особенно если перед окном имеются деревья, крона которых может создавать световые блики;

- извещатель не следует устанавливать так, чтобы он или стена напротив него освещалась автомобильными фарами или прожекторами;

- не следует устанавливать извещатель напротив отражающих поверхностей таких, как зеркало, поскольку они могут искажать диаграмму направленности извещателя;

- извещатель не следует устанавливать на расстоянии менее 1,5 м от вентиляционного отверстия (вентилятора теплого воздуха), прожекторов, ламп накаливания и от батарей центрального отопления, а также других источников, вызывающих быстрые изменения температуры, при этом не рекомендуется устанавливать извещатель над батареей центрального отопления;

- в помещениях, в которых возможно появление насекомых (тараканов, муравьев и т.п.), необходимо применять извещатели, защищенные от проникновения внутрь насекомых, а также обеспечивать герметизацию мест ввода-вывода проводов в извещатель с помощью герметиков, что должно быть оговорено в техническом задании на проектирование или акте обследования;

- поверхностные пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для блокировки строительных конструкций от пролома необходимо устанавливать, как правило, в верхнем углу, на расстоянии от них, указанном в технической документации на извещатели, обеспечивающем защиту всей блокируемой поверхности, особенно крайних точек, двумя чувствительными зонами диаграммы направленности.

4.3.11. Монтаж активных оптико-электронных инфракрасных извещателей.

4.3.11.1. Активные оптико-электронные инфракрасные извещатели предназначены для обнаружения проникновения человека через контролируемый барьер в помещение (объект) или на территорию путем регистрации изменения принимаемого инфракрасного потока от пересечения луча или уменьшения прозрачности среды с последующей выдачей тревожного извещения.

4.3.11.2. При установке извещателей должны быть выполнены следующие общие требования:

- излучатель и приемник следует устанавливать на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны и т.п.);

- недопустимо попадание на объективы прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву и преждевременному выходу из строя чувствительных элементов извещателя;

- недопустимо, чтобы на объектив приемника попадали солнечные блики и свет автомобильных фар;

- пространство, по которому проходит луч, по ширине и высоте на 0,5 м должно быть свободно от посторонних предметов.

4.3.12. Монтаж комбинированных  извещателей.

4.3.12.1. Комбинированные извещатели предназначены для обнаружения проникновения человека в контролируемую зону путем одновременной регистрации изменения контролируемого параметра датчиками с различными принципами обнаружения (например, комбинированный извещатель, состоящий из радиоволнового и инфракрасного пассивного датчика выдает тревожное извещение при одновременной регистрации доплеровской частоты СВЧ-сигнала и изменения уровня инфракрасного излучения, вызванных движением человека, а комбинированный извещатель, состоящий из ультразвукового и инфракрасного датчиков – при регистрации доплеровской частоты ультразвукового сигнала и изменения уровня инфракрасного излучения, вызванных движением человека).

4.3.12.2. При установке извещателей должны быть выполнены требования, предъявляемые к установке каждого из датчиков, входящих в состав комбинированного извещателя.

4.3.12.3. Электропитание комбинированных извещателей, содержащих радиоволновые датчики, необходимо осуществлять таким образом, чтобы имелась возможность его отключения пользователем в неохраняемое время.

4.3.13. Монтаж пассивных звуковых извещателей для блокировки остекленных конструкций.

4.3.13.1. Пассивные звуковые извещатели для блокировки остекленных конструкций  устанавливаются на стенах, потолках и колоннах, не подверженных вибрациям, на расстоянии, не превышающем максимальной дальности действия, по возможности ближе к стеклу таким образом, чтобы чувствительный элемент извещателя был направлен на контролируемое стекло (фиксировал не только отраженные, но и прямые упругие  колебания, возникающие при разрушении блокируемого стекла).

Регулировку чувствительности извещателя необходимо производить с учетом размеров, типов и толщины стекол, особенностей распространения звука в помещении и наличия акустических шумов.

При блокировке стекол, покрытых противоударным остеклением по                  РД 28/3.001, извещатели должны устанавливаться на расстояниях, рекомендованных производителем, как правило, уменьшенных на 40 % и более от максимального радиуса действия извещателя. Используемые извещатели должны быть предназначены для блокировки таких стекол, а толщина стекол, толщина и тип защитной пленки должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на извещатель или быть допущены документами Департамента охраны МВД Республики Беларусь для блокирования выбранными типами извещателей.

Запрещается устанавливать извещатели на стенах. В которых расположены блокируемые стекла.

4.3.13.2. Не рекомендуется устанавливать извещатели в местах, где извещатель может быть закрыт мебелью или предметами интерьера, а так же на близком расстоянии от сирен. Звонков. Динамиков и других источников звука (ближе 0,9 м от источников звука. Имеющих диффузор более 5 см в диаметре), которые могут вызвать ложные срабатывания.

4.3.13.3. После установки извещателя и его настройки необходимо  проверить работоспособность с помощью имитатора разбития стекла, рекомендованного производителем, а также на устойчивость к различным видам шумов, которые могут возникать в помещении в охраняемое время (телефонным звонкам, работающему радиоприемнику, громкоговорителю и т.п.).

4.3.13.4. При блокировке остекленных конструкций пассивными звуковыми извещателями для блокировки остекленных конструкций, реагирующих только на разбитие стекла, а также при наличии в общем остеклении стекол малых размеров (например, форточек), блокировка которых невозможна  выбранным типом извещателя, должна быть предусмотрена доблокировка остекления другими видами извещателей, например, пассивными оптико-электронными инфракрасными извещателями или фольгой.

4.3.14. Монтаж вибрационных извещателей.

4.3.14.1. Вибрационные извещатели, предназначенные для блокировки  строительных конструкций из металла, бетона, кирпича или древесины на пролом  в зависимости от блокируемой поверхности следует крепить с помощью саморезов (винтов), шурупов, металлических дюбелей. Запрещается устанавливать вибрационные пьезоэлектрические (сейсмические) извещатели на деревянную, бетонную или кирпичную блокируемую поверхность с использованием клеев (силиконовых смазок).

Монтаж вибрационных извещателей, предназначенных для блокировки строительных конструкций на пролом, должен производиться в местах, защищенных от механических повреждений и доступа посторонних лиц.

По окончании монтажа извещателей радиус их действия проверяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации с использованием специальных тестирующих устройств.

Вибрационные извещатели, предназначенные для контроля разрушения остекленных конструкций необходимо крепить к защищаемым поверхностям, предварительно очищенным и обезжиренным, с помощью клея ЭПО или герметика У-30 согласно ГОСТ 13489, если в паспортах и инструкциях по эксплуатации на извещатели не содержится других указаний.

По окончании монтажа извещателей должна быть проверена их чувствительность в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также помехоустойчивость с помощью ударов шарика по стеклу на расстоянии 1,5 м от извещателя с силой не менее 10 Н.

При монтаже вибрационных извещателей типа «Гюрза-50П» (принцип действия которых основан на регистрации изменения напряжения на датчиках при механическом воздействии на охраняемые предметы, строительные конструкции) при блокировке отдельных предметов (одиночных картин или групп картин, музейных экспонатов и т.п.), а также оконных и дверных проемов, необходимо руководствоваться следующими положениями:

- размещать блок обработки сигналов (БОС) извещателя необходимо аналогично, как и приемно-контрольный прибор;

- датчики извещателя не следует устанавливать в местах, где возможно появление сквозняков, воздушных потоков или вибраций;

- во избежание повреждения датчиков, охраняемые предметы или строительные конструкции (оконные рамы, двери) не должны воздействовать на них острыми углами или кромками;

- не допускается прокладка кабелей и проводов в местах, где возможны их повреждение при ходьбе или перемещении мебели;

- для обеспечения устойчивой работы извещатель должен быть надежно заземлен;

- не следует производить разводку проводов питания и шлейфа сигнализации вблизи электрических проводов и кабелей (в том числе линий подключения оповещателей к приемно-контрольному прибору);

- линии подключения датчиков должны располагаться на расстоянии не менее 150 мм от линий шлейфов сигнализации и соединительных линий, используемых для подключения ППКО к СПИ, а также телефонных линий, причем длина параллельных участков должна быть максимально сокращена;

- коммутационные коробки должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от мест, где разрешено движение людей.

- установка датчиков и прокладка внешних цепей извещателя должна проводиться преимущественно скрытым способом;

- линии подключения датчиков к БОС должны выполняться кабелем типа РК-50-1,5 или РК-75-1,5 с полиэтиленовой изоляцией (исполнение II-16).

Использование кабелей типа КПТА, КТВ или других кабелей бытового назначения не допускается. Длина неэкранированного участка центрального проводника кабеля не должна превышать 5 мм, а места соединения сенсоров с кабелем должны быть изолированы полихлорвиниловой трубкой.

4.3.15. Монтаж электростатических извещателей.

4.3.15.1. Электростатические извещатели предназначены для охраны объемов помещений и локальных зон путем формирования тревожного извещения при нормированном изменении электростатического поля в месте расположения чувствительного элемента (электростатической антенны) при перемещении носителя электрических зарядов (нарушителя) по охраняемому объему (зоне).

При выборе места установки электростатического извещателя в помещении необходимо руководствоваться следующими положениями:

- размещать блок обработки сигналов (БОС) извещателя необходимо на вертикальной поверхности в местах, где он защищен от механических повреждений и вмешательства в его работу посторонних лиц, аналогично, как и приемно-контрольный прибор;

- установка БОС должна обеспечивать удобство его регулировки и технического обслуживания, а также подключения внешних цепей;

- для обеспечения устойчивой работы извещателя его БОС должен быть надежно заземлен проводом сечением не менее 1,0 мм2 ;

- при прокладке линии подключения от БОС до электростатической антенны её необходимо располагать на расстоянии не менее 0,5 м от шлейфов сигнализации с импульсными сигналами, телефонных и силовых линий при минимальной протяженности параллельных участков, а также в местах, где исключается возможность её повреждения при ходьбе, перемещении мебели. Прокладку линии  необходимо выполнять экранированным кабелем, рекомендованным производителем.

Не допускается использование кабелей бытового назначения с низкой плотностью экранирующей оплетки (менее 90 %). Длина неэкранированного участка центрального проводника кабеля не должна превышать 5 мм, а места соединения антенны с кабелем должны быть изолированы полихлорвиниловой трубкой;

- прокладка внешних цепей извещателя должна проводиться преимущественно  скрытым способом;

- не допускается прокладка кабелей и проводов в местах, где возможны их повреждение при ходьбе или перемещении мебели;

- электростатическую антенну не допускается устанавливать в местах, где на нее возможно воздействие потоков пыли, а также атмосферных осадков (тумана, дождя, снега);

- элементы крепления электростатической антенны следует выполнять из диэлектрического материала;

- при монтаже кабелей следует предусматривать возможность случайного или конструктивного заземления экрана кабеля (например, на металлических конструкциях, в ответвительных коробках).

4.3.16. Монтаж инфразвуковых извещателей (извещателей давления).

4.3.16.1. Пассивные инфразвуковые извещатели (извещатели давления) предназначены для формирования тревожного извещения при вскрытии контурных элементов (форточек, окон, дверей и т.п.) закрытого помещения (объема). Принцип действия их основан на регистрации колебаний инфразвукового диапазона (нормированного изменения давления) в зоне обнаружения.

При выборе места установки пассивного инфразвукового извещателя (извещателя давления) в помещении необходимо руководствоваться следующими положениями:

- размещать извещатель необходимо вдали от входных дверей, вентиляционных шахт, люков и окон, так как для его срабатывания не обязательно открытие дверей, а часто достаточно и небольших щелей, которые имеются в большинстве дверей;

- извещатель должен использоваться только в помещениях, в которых в режиме охраны невозможно изменение состояния элементов контура (открытие форточек, окон, дверей и т.п.)

4.4. Монтаж приборов приемно-контрольных охранных и оповещателей.

4.4.1. Приборы приемно-контрольные охранные (ППКО) предназначены для приема, обработки информации, поступающей от извещателей, включения выносных световых и звуковых оповещателей и/или передачи информации на оконечные устройства систем передачи извещений.

4.4.2. При размещении ППКО должны быть соблюдены требования                   СНБ 2.02.05:

4.4.2.1 ППКО следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

Допускается установка ППКО на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом (асбоцемент, гетинакс, текстолит, стеклопластик) толщиной не менее 10 мм, закрывающим монтажную поверхность под техническим средством.

При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм.

Допускается использование при установке технических средств на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из горючих материалов, специальных металлических щитков по ГОСТ 9413, ГОСТ 8709.

4.4.2.2  Расстояние от верхнего края ППКО до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.

4.4.2.3 При смежном расположении нескольких ППКО  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

4.4.3. Установка ППКО на охраняемых объектах производится :

- при отсутствии специально выделенного помещения и защиты ППКО (корпуса) от несанкционированного доступа к элементам коммутации и управления его работой – на высоте не менее 2,2 м;

- при наличии специально выделенного помещения или защиты ППКО (корпуса) от несанкционированного доступа к элементам коммутации и управления его работой – на высоте, удобной для пользования и обслуживания.

4.4.3. Если по требованиям пожарной безопасности запрещается устанавливать ППКО непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализации, например, в складских помещениях, то ППКО устанавливается вне охраняемых помещений в запираемых металлических шкафах или ящиках. При этом шкафы или ящики, в которых размещены ППКО, корпус которых не защищен от несанкционированного доступа, блокируются на открытие. Шлейфы сигнализации и соединительные линии, проходящие вне охраняемого помещения, выполняются скрытой проводкой.

4.4.4. Не допускается установка ППКО:

- в сгораемых шкафах;

- на расстоянии менее 1 м от отопительных систем;

- во взрывоопасных помещениях;

- в помещениях пыльных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

Во избежание уменьшения срока службы аккумуляторных батарей, размещаемых внутри ППКО, из-за эксплуатации в условиях повышенной температуры не рекомендуется устанавливать ППКО в местах, где они могут нагреваться прямыми солнечными лучами.

4.4.5. Крепление ППКО должно осуществляться «под винт» (шурупами).

Выносные элементы ППКО, входящие в комплект поставки, скрытно устанавливаются внутри охраняемого объекта на оконечных участках шлейфов сигнализации.

4.4.6. Устройства доступа и шифрустройства («клавиатуры»), входящие в комплект поставки ППКО, следует размещать на высоте 0,8 -1,5 м от пола.

Монтаж и подключение устройств доступа к ППКО, работающим в составе  «АСОС «Алеся»», должны производиться таким образом, чтобы исключался доступ к монтажным проводам, и была затруднена возможность отрыва устройства от конструкции, на которой оно установлено.

4.4.6. Световые оповещатели (выносные индикаторы) должны устанавливаться в местах, удобных для визуального контроля (межвитринные и межоконные пространства, тамбуры входных дверей и т.д.). Установка звуковых оповещателей на наружном фасаде здания должна производиться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.

При наличии на объекте нескольких ППКО световой оповещатель (выносной индикатор) выводится от каждого прибора, а звуковой оповещатель допускается делать общим.

4.5. Монтаж систем передачи извещений (СПИ) и их составных частей.

4.5.1. Монтаж СПИ и их составных частей  на телефонных станциях.

4.5.1.1. Монтаж составных частей СПИ на телефонных станциях проводится в соответствии с требованиями ПУЭ, Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей, ВСН 600, Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения, а также Инструкции о взаимодействии подразделений Департамента охраны  Министерства внутренних дел Республики Беларусь и предприятий связи Министерства связи Республики Беларусь по установке и организации обслуживания средств и систем охраны.

4.5.1.2. Все работы, связанные с монтажом аппаратуры охранной сигнализации на телефонных станциях, проводятся по разрешению подразделений электросвязи и под контролем ее работников, выделенных для этих целей.

4.5.1.3. Для прокладки в зданиях АТС от рамок кросса до ретрансляторов СПИ должны применяться кабели типа ТСВ в поливинилхлоридной оболочке с поливинилхлоридной изоляцией медных жил, допускается использование кабеля ТПВ с поливинилхлоридной оболочкой и полиэтиленовой изоляцией жил, но жгут расшивки при этом должен обматываться поливинилхлоридной лентой. При необходимости можно также применять для этих целей кабели марок ТПП и ТППэп, но при этом не только жгут расшивки, но и полиэтиленовые оболочки кабелей на всем участке их прохождения по помещению кросса должны сплошь обматываться поливинилхлоридной лентой.

При разделке кабелей для подключения абонентской и станционной части любого их направлений ретрансляторов СПИ необходимо использовать только пары проводов, специально свитые между собой в кабеле заводом-изготовителем.

При прокладке кабелей на АТС в желобах открытого типа кабели должны крепиться к желобу поливинилхлоридной лентой толщиной 1 мм и шириной 10 мм или послойной вязкой кабеля к скалкам желоба провощенным льняным крученным шпагатом или капроновыми нитками диаметром 1,5-2 мм с интервалом не более 1 м, на поворотах или ответвлениях крепление должно производиться на расстоянии 0,5 м до и после поворота или ответвления.

При монтаже кабелем ТСВ максимальный радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров кабеля.

4.5.2. Монтаж антенно-фидерных устройств радиоканальных СПИ.

4.5.2.1. Для монтажа антенно-фидерных устройств радиоканальных СПИ необходимо использовать коаксиальные радиочастотные кабели, рекомендованные производителем. Не допускается использование кабелей бытового назначения с низкой плотностью экранирующей оплетки (менее 90 %) или кабелей с волновым сопротивлением, не соответствующим требованиям производителя радиоканальных СПИ.

4.5.2.2. Монтаж и размещение радиоканальных СПИ должно соответствовать требованиям ВСН-600, Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения и настоящему руководящему документу.

4.5.2.3. При установке сборных конструкций крепления антенных мачт на крышах необходимо проверять конструкции покрытий и перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечить необходимую гидроизоляцию.

Смонтированная трубчатая конструкция антенной мачты должна быть прямолинейной и вертикальной, отклонение от  вертикали не должно превышать +/- 70 мм на всю высоту конструкции.

Установку антенных опор необходимо предусматривать таким образом, чтобы расстояния от них до сети проводного вещания и других сетей было не менее 3 м, а до провода с напряжением 960 В – не менее 4 м.

Оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения. Антенные полотна не должны выступать за пределы крыш здания.

Все конструкции крепления и антенные опоры должны быть присоединены к молниезащитному заземлению.

4.5.2.4. Антенны радиоканальных СПИ должны располагаться вертикально.

Не допускается установка антенн под металлическими или металло-черепичными крышами, в металлических гаражах или киосках. При установке антенны в помещении в непосредственной близости от неё не должно быть крупных металлических предметов или металлических строительных конструкций (металлических бочек, металлических дверей и т.п.) Предпочтительнее антенны в помещениях устанавливать у окон.

При установке антенн объектового оборудования радиоканальных СПИ вне охраняемых объектов необходимо предусматривать их блокировку средствами сигнализации, например, омическими извещателями (проводами).

4.5.2.5. Коаксиальные радиочастотные кабели, используемые для антенно-фидерных устройств, на расстоянии не менее 1 м от антенны должны располагаться строго перпендикулярно к вертикально установленной антенне. Длина антенно-фидерного устройства должна быть как можно меньше для исключения ослабления сигнала в радиочастотном кабеле, запрещается остатки радиочастотных кабелей сворачивать в кольца.

4.5.2.6. После окончания монтажа технического средства с радиоизлучением необходимо измерить с помощью КСВ-метра его коэффициент стоячей волны (КСВ), который должен быть в пределах 1 … 1,5.

4.6. Монтаж периметральных систем (средств) охранной сигнализации.

4.6.1. Периметральные системы (средства) охраны предназначены для обнаружения несанкционированного проникновения (попытки проникновения) за ограждения или границы территорий (периметр) охраняемых объектов.

4.6.2. Монтаж и размещение периметральных систем (средств) охраны должен производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Тип и марка проводов и кабелей, применяемых при монтаже, должны соответствовать технической документации на систему (извещатель).

4.6.3. Монтаж пассивных оптико-электронных инфракрасных, активных инфракрасных, линейных радиоволновых извещателей для защиты периметров должен производиться на жестких опорах (капитальной стене, колонне, столбе), обеспечивающих отсутствие колебаний амплитудой более 0,1 мм при воздействии внешних возмущающих факторов.

При установке для защиты периметра активных и пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей необходимо учитывать, что максимальная дальность действия извещателей изменяется в зависимости от прозрачности среды, в которой распространяется инфракрасная энергия. В условиях сильного тумана или снегопада дальность действия извещателей может уменьшаться на 25 – 40 %, поэтому размещать активные и пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели на местности следует с учетом наихудших условий, которые могут возникнуть на объекте и недопустимости образования при этом не блокируемых участков периметра. При защите протяженных участков периметра несколькими пассивными оптико-электронными инфракрасными извещателями в местах поворота периметра предпочтительнее извещатели направлять навстречу друг другу, либо предусматривать другие мероприятия, препятствующие распространению инфракрасной энергии, например, устанавливать деревянные щиты, чтобы при хороших погодных условиях зона чувствительности извещателя не выходила за пределы охраняемого периметра.

При размещении линейных радиоволновых извещателей следует учитывать наличие «мертвых» зон под блоком передатчика и блоком приемника. Высота неровностей почвы в зоне обнаружения извещателей не должна превышать +/-30 см, высота травяного покрова – 30 см, кроме того, в зоне обнаружения извещателя не должно быть посторонних предметов, кустов, ветвей деревьев и т.п. В районах с высотой снежного покрова до 1 м, высота опор, на которых устанавливаются извещатели, должна быть не менее 1,5 м, а в малоснежных районах с высотой снежного покрова не более 0,5 м – не менее 1м.

Электропитание извещателей должно осуществляться через выключатели так, чтобы их при необходимости можно было выключать. Приемные и излучающие блоки извещателей запитываются через отдельные выключатели так, чтобы приемные блоки могли оставаться включенными при выключенных излучающих блоках. Это необходимо для дистанционного контроля работоспособности извещателей.

4.6.4. Монтаж вибрационных, трибоэлектрических и вибросейсмических периметральных систем охраны.

Блоки обработки сигналов вибрационных, трибоэлектрических и вибросейсмических периметральных систем необходимо устанавливать аналогично приемно-контрольным приборам. Допускается их установка в специально выделенных помещениях на столах.

Чувствительные элементы вибрационных систем необходимо закреплять на ограждении, строительной конструкции в соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей. Чувствительные элементы вибросейсмических систем необходимо устанавливать в грунте на глубине, указанной в эксплуатационной документации.

5. Требования пожарной безопасности при установке технических

средств охранной сигнализации в пожароопасных зонах.

5.1. Технические средства охранной сигнализации, работающие от сети переменного тока, как правило, должны устанавливаться вне пожароопасных зон. Пожароопасная зона определяется согласно ПУЭ и НПБ 5-2000.

Установка технических средств охранной сигнализации в пожароопасных зонах должна соответствовать требованиям ПУЭ и настоящего руководящего документа.

5.2. При монтаже технических средств охранной сигнализации открыто на несгораемых вертикальных строительных основаниях и в закрывающемся несгораемом шкафу, должен быть обеспечен естественный теплообмен. Вентиляционные отверстия шкафа выполняются в виде жалюзи.

5.3. Технические средства охранной сигнализации, питающиеся от сети переменного тока 220 В, необходимо устанавливать с соблюдением требований СНБ 2.02.05 на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1мм или другим листовым негорючим материалом (асбоцемент, гетинакс, текстолит, стеклопластик) толщиной не менее 10 мм, закрывающим монтажную поверхность под техническим средством.

При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм.

Допускается использование при установке технических средств на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из горючих материалов, специальных металлических щитков по ГОСТ 9413, ГОСТ 8709.

5.4. Расстояние от открыто смонтированных технических средств сигнализации, работающих от сети переменного тока напряжением 220 В, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов (например, потолков из сгораемых материалов) или веществ (за исключением монтажной поверхности, согласно п 5.3. настоящих правил) должно быть не менее 1м.

5.5. Конструктивное исполнение стационарных световых и звуковых оповещателей, допустимых для применения в системах охранной сигнализации, должно быть не ниже IР2Х согласно требованиям ГОСТ 14254.

5.6. Монтаж световых и звуковых оповещателей, работающих от сети переменного тока, допускается только с помощью стандартной арматуры.

5.7. При установке световых оповещателей, работающих от сети переменного тока, внутри помещения, выбор места установки производится в соответствии с п. 5.4. настоящего руководящего документа.

5.8. При установке одного или нескольких световых оповещателей в непосредственной близости от ППКО, а также между самими оповещателями, расстояние должно быть не менее 50мм.

6. Специальные требования при установке технических средств

охранной сигнализации во взрывоопасных зонах.

6.1. Монтаж технических средств охранной сигнализации во взрывоопасных зонах должен производиться в строгом соответствии с проектом, выполненным специализированной проектной организацией, и с требованиями ПУЭ.

6.2. Технические средства охранной сигнализации (за исключением извещателей, включаемых в искробезопасные цепи), предназначенные для монтажа во взрывоопасных зонах, должны, в зависимости от классов взрывоопасных зон, иметь исполнение, отвечающее требованиям главы 7.3. ПУЭ. При этом взрывозащищенные технические средства охранной сигнализации  должны по взрывозащите соответствовать категории и группе взрывоопасных смесей, могущих образоваться в зоне, и иметь соответствующую маркировку по взрывозащите.

Взрывозащищенные технические средства охранной сигнализации, предназначенные по своему исполнению для использования во взрывоопасной зоне определенной категории и группы, допускается устанавливать во взрывоопасной зоне менее опасной категории и группы.

6.3. Серийно выпускаемые извещатели (удовлетворяющие требованиям соответствующих технических условий на изготовление или стандартов), не имеющие собственного источника тока, а также не обладающие индуктивностью или емкостью допускается устанавливать во взрывоопасных зонах при условии включения их в искробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных приборов, имеющих соответствующую маркировку по взрывозащите.

6.4. Перед монтажом технические средства охранной сигнализации, предназначенные для установки во взрывоопасных зонах, другие технические средства охранной сигнализации, искробезопасные цепи которых заходят во взрывоопасные зоны, должны быть тщательно осмотрены с целью проверки наличия маркировки по взрывозащите, предупредительных надписей, пломб, заземляющих устройств, отсутствия повреждения оболочек.

Не допускается устанавливать технические средства охранной сигнализации с обнаруженными дефектами.

6.5. Монтаж технических средств охранной сигнализации следует производить согласно требованиям раздела 4 настоящего руководящего документа.

6.6. Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств охранной сигнализации во взрывоопасных зонах следует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.06 и ПУЭ.

6.6.1 Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами допускается во взрывоопасных зонах классов В-I6, В-Iг, В-II, В-IIа.

6.6.2 Во взрывоопасных зонах любого класса допускается применять:

- провода с резиновой, ПВХ изоляцией;

- кабели с резиновой, ПВХ и бумажной изоляцией в резиновой, ПВХ и металлической оболочках.

Не допускается применение кабелей:

- с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа;

- с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса.

6.6.3 Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса допускаются все способы прокладки проводов и кабелей согласно раздела 8 настоящего руководящего документа.

6.6.4 При прокладке искробезопасных цепей должны соблюдаться следующие требования:

- искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей с соблюдением требований ГОСТ 22782.5;

- использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;

- изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь отличительный синий цвет, допускается маркировать синим цветом только концы проводов;

- провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность;

- провода искробезопасных цепей высокой частоты не должны иметь петель.

6.7. При сдаче в эксплуатацию систем охранной сигнализации  во взрывоопасных зонах рабочая комиссия должна проверить:

- соответствие установленных взрывозащищенных технических средств охранной сигнализации и смонтированных проводов и кабелей проекту;

- правильность выполнения вводов проводов и кабелей в электрооборудование и надежность их контактных соединений путем осмотра при снятых крышках вводных устройств;

- наличие заводских заглушек на неиспользованных отверстиях вводных устройств;

- наличие разделительных уплотнений в электропроводке после монтажа;

- соответствие схемы внешних соединений кабелей, длины и марок соединительных кабелей;

- соответствие величины подводимого напряжения монтажно-экс-плуатационной инструкции, прилагаемой к техническим средствам, имеющим искробезопасное исполнение.

7. Электроснабжение технических средств охранной сигнализации.

7.1. Обеспечение электроснабжением технических средств охранной сигнализации должно соответствовать I-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

На объектах, охраняемых подразделениями охраны, должны использоваться только приемно-контрольные приборы и объектовые оконечные устройства СПИ, оснащенные резервным электропитанием (в качестве которого могут быть использованы аккумуляторные батареи), либо питающиеся от телефонной линии.

Питание технических средств охранной сигнализации следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом вышеуказанных требований.

7.2. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа технических средств сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме.

7.3. Электроснабжение  технических средств охранной сигнализации должно осуществляться  от свободной группы щита дежурного освещения.

При отсутствии на объекте щита дежурного освещения или свободной группы на нем, в установленном порядке монтируется самостоятельный щит (щиток) электропитания на соответствующее количество однофазных групп.

Монтаж и размещение щита (щитка) электропитания производится в соответствии с требованиями п.3.1.16 ПУЭ. Щиты (щитки) электропитания устанавливаются в металлическом ящике или в нише, крышки которых закрываются на замок.

В исключительных случаях по согласованию с областными, Минским городским управлениями Департамента охраны допускается при блокировке отдельных помещений осуществлять электроснабжение технических средств охранной сигнализации от силовых распределительных щитов (щитков) на этажах или распределительных коробок при условии, что к ним не подключены мощные потребители электроэнергии, включение которых существенно влияет на напряжение в сети.

7.4. Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах или полках шкафа, в поддонах, стойких к воздействию агрессивных сред.

7.5. Свинцовые аккумуляторы емкостью не более 72 Ач и щелочные аккумуляторные батареи емкостью не более 100 Ач и напряжением до 60 В могут устанавливаться в общих производственных невзрыво- и непожароопасных помещениях в металлических шкафах с обособленной приточно-вытяжной вентиляцией.

7.6. Аккумуляторные установки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями главы 4.4. ПУЭ.

7.7. При длительном отключении электроэнергии на объектах должны использоваться агрегаты бензоэлектрические унифицированные типа АБ или аналогичные.

- 8. Монтаж электропроводок систем

- охранной сигнализации.

8.1. Монтаж электропроводок систем охранной сигнализации должен выполняться в соответствии с проектом (актом обследования и типовыми проектными решениями) с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06,                СНиП 3.05.07, РД РБ 02140.15, ВСН 600, Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения, Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей и настоящего руководящего документа.

8.2. Монтаж кабелей и проводов для электропитания технических средств охранной сигнализации напряжением 220В переменного тока должен проводиться в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06 и СНиП 3.05.07.

Пластмассовые короба, используемые для прокладки силовых кабелей и проводов, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Монтаж кабелей и проводов шлейфов сигнализации и соединительных линий в зданиях может производиться следующими способами:

а) скрыто (для защиты шлейфов и соединительных линий от саботажа):

- в закладных устройствах, естественных каналах (полостях) строительных конструкций;

- в бороздах под слоем штукатурки;

- под плинтусами, галтелями, багетами, наличниками;

б) открыто:

-  непосредственно по стенам, потолкам;

-  на лотках, в коробах, в полых галтелях, плинтусах, багетах, карнизах;

- в трубах,  металлорукавах.

8.3. Выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки должен осуществляться с учетом требований электро- и пожарной безопасности.

Диаметр проводов и жил кабелей для монтажа шлейфов сигнализации и соединительных линий выбирается, исходя из длины электропроводки и нагрузки, и не должен быть менее 0,4 мм.

8.4. Прокладка проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий систем охранной сигнализации по коридорам и через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться с учетом обеспечения их максимальной защиты от саботажа. Способ прокладки выбирается с учетом категорийности объекта (помещения) и устанавливается в техническом задании на проектирование. В зависимости от категорийности объекта (помещения) и тактики его оснащения системами охранной сигнализации защита шлейфов сигнализации и соединительных линий должна осуществляться одним из способов:

- прокладкой кабелей и проводов скрытым способом;

- прокладкой кабелей и проводов в металлических или пластмассовых трубах, металлорукавах;

- прокладкой кабелей за подшивными потолками непосредственно по стенам, потолкам или в трубах;

- использованием для прокладки многопарных телефонных кабелей.

При прокладке скрытым способом провода и кабели охранной сигнализации должны быть проложены в отдельной борозде, трубе, коробе, подпольном или стенном канале. Не допускается их совместная прокладка с силовыми кабелями.

8.5. Прокладка проводов и кабелей внутри зданий по стенам, потолкам, в том числе за подшивными потолками, должна проводиться параллельно архитектурно-строительным линиям. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна производиться на расстоянии не менее  0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.  При прокладке проводов и кабелей за подшивными потолками они должны крепиться также как и при прокладке по открытым стенам, потолкам, не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подшивного потолка.

Прокладка проводов и кабелей по наружным стенам должна производиться на высоте не менее 2,5 м от земли. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м, должны быть выполнены скрытым способом или в  трубах.

8.6. При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Для этого следует применять экранированные и неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, рукавах, коробах и т.п. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены (при большой длине прокладки заземление необходимо выполнять в начале и в конце трассы).

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 30379, шлейфы  сигнализации и соединительные линии должны быть защищены от наводок.

8.7. В зависимости от длины параллельной прокладки кабелей и проводов сигнализации и радиотрансляционной сети расстояние между ними должно быть не менее:

50 мм при длине параллельной прокладки до 70 м;

30 мм при длине параллельной прокладки до 50 м;

25 мм при длине параллельной прокладки до 30 м;

20 мм при длине параллельной прокладки до 20 м;

15 мм при длине параллельной прокладки до 10 м.

Совместная прокладка кабеля сигнализации с проводом радиотрансляционной сети допускается на расстоянии не свыше 7 м.

8.8. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в ответвительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

8.9. Кабели должны крепиться к строительным конструкциям в соответствии с требованиями ВСН-600, РД РБ 02140.15, Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения и Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей.

При прокладке кабеля по бетону или другому прочному материалу по трассе прокладки насверливают отверстия (гнезда), в которые при помощи строительного гипса (алебастра) вмазывают скрепы, шурупы на спиралях (пластике), вбивают деревянные или полиэтиленовые пробки, к которым при помощи крепежных деталей крепится кабель.

Крепежные детали следует размещать:

- на участках горизонтальной прокладки кабелей через 350 мм;

- на участках вертикальной прокладки кабелей через 500 мм;

- при изменении направления оси трассы (прокладки кабеля на углах) – в начале и конце изгиба кабеля, но не более 100 мм от вершины угла в обе стороны.

При прокладке кабелей в местах поворота под углом 90 0 (или близких к нему) радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля.

На участках параллельной прокладки двух кабелей разрешается крепить их двумя скрепами под один общий винт (шуруп) или фигурной скобой.

8.10. Крепление проводов следует выполнять:

- с разделительными основаниями типа ТРВ, ТРП – стальными гвоздями при условии, что диаметр шляпки гвоздя не больше расстояния между жилами провода;

- без разделительного основания НВМ, ПМВГ – скобами.

В местах крепления провода под скобы должна подкладываться неразрезанная или разрезанная, но не большего диаметра полихлорвиниловая трубка длиной не менее 10 мм.

Шаг крепления при горизонтальных прокладках – 0,25 м, при вертикальных – 0,35 м.

Сращивание и ответвление проводов марок ТРП, ТРВ (и аналогичные им) следует производить в коробках методом пайки или под винт.

8.11. При прокладке нескольких проводов по одной трассе допускается располагать их вплотную друг к другу. Гвозди и скобы, крепящие провод, располагать в шахматном или последовательном порядке (взаимно сдвинутые по длине провода на 20 мм).

8.12. При переходе провода с горизонтального хода на вертикальный и наоборот расстояние от начала изгиба до ближайшего гвоздя или скобы должно быть равно 10-15 мм.

8.13. Провода закрепляются гвоздями или скобами у вводов в приборы и ответвительные коробки на расстоянии 50-100 мм от них.

Для удобства обслуживания в техническом средстве охранной сигнализации или ответвительной коробке должен быть предусмотрен запас провода, равный 20 – 100 мм (на сколько позволяет конструкция коробки или технического средства).

8.14. При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях кабели должны прокладываться в каналах и трубах. Заделка кабелей в строительные конструкции наглухо не допускается. На прокладку скрытой проводки составляется акт.

8.15. Глухие короба следует применять при скрытых прокладках. Для открытых электропроводок короба должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. Конструкция и способ установки коробов не должны допускать скопления в них влаги.

Соединение металлических коробов между собой следует выполнять без сварки болтовыми соединениями или специальными переходниками и разветвителями. Крепление металлических коробов к конструкциям производят специальными скобами. Крепление пластмассовых коробов с открывающимися крышками следует производить шурупами с расстоянием между ними не более 350 мм при горизонтальном расположении коробов и не более 500 мм при вертикальном.

В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядочением и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету, для коробов с открывающимися крышками – 40 %.

При открытой прокладке одного кабеля (провода) в коробе с открывающейся крышкой допускается, чтобы  сечение кабеля (провода), рассчитанное по его наружному диаметру, включая изоляцию и наружные оболочки, составляло до              80 % сечения короба в свету.

8.16. Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения.

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки,  не должна превышать 20 % от сечения трубы, если труба используется в качестве закладных устройств скрытой проводки, и 40 %  при использовании трубы для открытой проводки одного провода, кабеля.

8.17. Наружные электропроводки систем охранной сигнализации, как правило, не допускается выполнять воздушными линиями, за исключением электропроводок для одно-четырех шлейфных приемно-контрольных приборов в сельской местности при условии установки абонентских защитных устройств (типа АЗУ-1, АЗУ-5) как на оборудуемом объекте, так и в месте установки ППКО, а также электропроводок на тросах между зданиями при невозможности прокладки подземных трасс.

Для создания воздушной линии кабель должен подвешиваться на стальном оцинкованном канате при помощи подвесов из листовой оцинкованной стали. Стальной канат для подвески кабеля на оконечных опорах (стенах) должен быть укреплен с помощью крюков типа КН-16, струбцин, специальных клемм или оконечной вязкой с заделкой отдельных жил стального каната вязочной проволокой. Длина пролета от столба до стены здания или между стенами зданий при подвешивании кабеля не должно превышать 40 м. При длине пролета более 40 м устанавливаются дополнительные промежуточные опоры.

Подвесы для крепления кабеля к тросу должны быть расположены на расстоянии 350 мм друг от друга. Первая подвеска на канате должна находиться на расстоянии не более 100 мм от стены. В начале и в конце подвеса кабель должен быть выложен с запасом в виде свободно висящей небольшой дуги.

8.18 Проходы кабелей и проводов, используемых для прокладки шлейфов сигнализации и соединительных линий, через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями п. 2.133 ВСН-600 в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающих допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах, открытых проемах и отфактурованных отверствиях в железобетонных конструкциях.

При прокладке через стены проводов с одинарной изоляцией они должны дополнительно защищаться поливинилхлоридными трубками по ГОСТ 19034.

Проходы силовых кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями пп. 3.18, 3.65 СНиП 3.05.06. Проходы небронированных силовых кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, или отфактурованных отверстиях в железобетонных конструкциях, а через сгораемые – в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала по всей толщине стены или перегородки.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.)

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

В качестве легко удаляемых масс могут быть использованы следующие составы из несгораемых материалов:

- цемент марки 300-500 (ГОСТ 10178) с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1:10;

- глина с цементом марки 300-500 (ГОСТ 10178) и с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1,5 : 1 : 11;

- глина с песком 1 : 3;

- перлит вспученный (ГОСТ 10832) со строительным гипсом (ГОСТ 125) в соотношении 1 : 2.

Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.

В целях избежания повреждений электрических и санитарно-технических коммуникаций, проходящих под штукатуркой или в толще стен, место, выбранное для сверления или пробивки отверстий в стенах, должно быть предварительно проверено.

9. Заземление (зануление)  технических средств охранной сигнализации.

9.1. Заземлению (занулению) подлежат все  технические средства охранной сигнализации в металлических корпусах при номинальных напряжениях питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока. Заземление (зануление) должно  производиться в соответствии с проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований СНиП 3.05.06, ПУЭ, ВСН-600, РД РБ 02140.15, технической документации предприятий-изготовителей и Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения.

9.2. Заземление или зануление технических средств охранной сигнализации  не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного или 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме металлических оболочек и брони контрольных и силовых кабелей и проводов, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки которых подлежат заземлению.

9.3. Заземлению не подлежат неметаллические корпуса электроприемников с двойной изоляцией, а также подключаемые к сети через разделительный трансформатор.

9.4. При монтаже систем периметральной сигнализации заземлению подлежат оболочки кабеля в местах подключения к извещателю и охранному приемно-контрольному прибору (в начале и в конце участка).

10. Пусконаладочные работы

10.1. Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями настоящего руководящего документа и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05, СНиП 3.05.06 и СНиП 3.05.07.

10.2. Для проведения пусконаладочных работ заказчик должен:

согласовать с монтажно-наладочной организацией сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике;

обеспечить наличие источников электроснабжения;

обеспечить общие условия безопасности труда.

10.3. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка технических средств охранной сигнализации и т.п.) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

10.4. Производство  пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:

выполнение подготовительных работ;

наладочные работы;

комплексная наладка оборудования.

10.5. На этапе выполнения подготовительных работ должны быть изучены эксплуатационные документы на технические средства охранной сигнализации, оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательными техническими средствами рабочие места наладчиков.

10.6. На этапах наладочных работ и комплексной наладки оборудования должна производится корректировка ранее проведенной регулировки технических средств охранной сигнализации, в том числе доведение параметров настройки до значений, при которых установка может быть использована в эксплуатации; вывод технических средств на рабочий режим, проверка работоспособности системы в требуемых режимах и т.п.

10.7. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения  предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов,  обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств охранной сигнализации и системы в целом.

11. Маркировка и пломбирование.

11.1. Технические средства охранной сигнализации по окончанию монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора.

11.2. После приемки системы охранной сигнализации в эксплуатацию монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

12. Приемка в эксплуатацию систем

охранной сигнализации

12.1. Приемка в эксплуатацию систем охранной сигнализации должна производиться в соответствии с требованиями СНБ 1.03.04.

12.2. Для приемки в эксплуатацию смонтированных систем охранной сигнализации приказом руководителя организации (предприятий) заказчика назначается рабочая комиссия.

Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется заказчиком в соответствии с СНБ 1.03.04.

В состав рабочей комиссии включаются представители:

организации (предприятия) - заказчика (председатель комиссии);

монтажно-наладочной организации;

пусконаладочной организации.

Для объектов, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям охраны, в состав рабочей комиссии включаются представители подразделений охраны.

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

12.3. Комиссия должна приступить к работе по приемке не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно-наладочной организацией о готовности системы охранной сигнализации к сдаче.

12.4. При приемке в эксплуатацию смонтированных систем охранной сигнализации монтажно-наладочная организация должна предъявлять рабочей комиссии:

- исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

- техническую документацию предприятий – изготовителей (руководство  по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию);

- паспорта на технические средства с отметками о сертификации и проведении  входного контроля в ремонтной мастерской подразделения охраны или с актом о проведении входного контроля в случае, если входной контроль проводился в лаборатории организации, аккредитованной лицензионной службой Департамента охраны на данный вид работ, другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

- карту технического надзора (для объектов, где технический надзор осуществлялся подразделениями охраны) или журнал авторского надзора по           СНБ 1.03.03;

- производственную документацию (обязательное приложение Б).

12.5. Приемка в эксплуатацию смонтированных систем охранной сигнализации без проведения комплексной наладки (комплексного опробования) не допускается.

12.6. При приёмке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу, наладке системы охранной сигнализации рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации (акту обследования), технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

- проверку состояния инженерно-технических средств оснащения периметра объекта и средств усиления охраны;

- измерение сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, которое должно быть не менее 1 МОм;

- измерение сопротивления шлейфов сигнализации;

- измерение коэффициента стоячей волны технических средств с радиоизлучением, который должен находиться в пределах от 1 до 1,5;

- испытание работоспособности смонтированных ППКО и извещателей.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

12.7. Методика испытаний при монтаже и сдаче смонтированных систем  охранной сигнализации в эксплуатацию определяется приемной комиссией в каждом конкретном случае.

12.8. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации по акту обследования, а также требованиям настоящей инструкции комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях с указанием организаций, ответственных за их устранение. Эти организации должны в 10-дневный срок устранить несоответствия, а монтажная организация вновь предъявить системы охранной сигнализации к сдаче.

12.9. Смонтированные системы охранной сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

а) все элементы строительных конструкций и охраняемые зоны объекта заблокированы согласно проекту или акту обследования;

б) монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями правил, изложенных в настоящем руководящем документе, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

в) результаты измерений в пределах нормы;

г) испытания работоспособности технических средств охранной сигнализации дали положительный результат.

12.10. Прием установленных технических средств охранной сигнализации в эксплуатацию должен оформляться актом согласно обязательному приложению В.

13. Требования безопасности труда

13.1. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 года № 164.

13.2. При осуществлении работ по монтажу и наладке технических средств охранной сигнализации и других электроустановок следует руководствоваться требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, действующими правилами пожарной безопасности.

13.3. При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0.

13.4. При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007.

14. Гарантии

14.1. Монтажно-наладочная организация гарантирует качество выполненных монтажно-наладочных работ в течение сроков, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.98 года № 1450 (не менее 24 месяцев). Монтажно-наладочная  организация обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах согласно обязательному приложению Г (но не позднее 10 дней), устранить дефекты, возникшие по ее вине.

14.2. Акт о выявленных дефектах составляется комиссией с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, организации, осуществляющей эксплуатацию систем охранной сигнализации, а на объектах, охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь – представителей этого объединения.

Для участия в работе комиссии организации обязаны командировать своих представителей в 5-тидневный срок со дня получения письменного уведомления заказчика. При неявке в установленный срок представителя монтажно-наладочной организации, акт о выявленных дефектах составляется без его участия.

14.3. Монтажно-наладочная организация не несет ответственность за:

-  неисправности, возникшие из-за несоблюдения правил эксплуатации:

- дефекты, возникшие в технических средствах охранной сигнализации в процессе эксплуатации по вине предприятий-изготовителей.

Приложение А к РД 28/3.007

Рекомендуемое

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

| Город (район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « ___» ____________ 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделения Департамента охраны МВД Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| находящегося по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (название района, населенного пункта, улица, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установила, что объект состоит из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (одного, двух и т.д. зданий, помещений в одном здании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занимаемых : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | этажное |  |  |
| (деревянное, каменное, железобетонное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подлежит оборудованию средствами сигнализации с установкой прибора приемно-контрольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование прибора (ов), место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (на ПЦН, автономно, на КПП сторожу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить звуковые, световые, светозвуковые оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИЛАМИ «ЗАКАЗЧИКА» до «___» _______________20 г. ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫПОЛНИТЬ БЛОКИРОВКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование защищаемых конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид |  |  | Размеры (длина, ширина, высота в м) |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Количество и тип извещателей |
| Провода проложить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( открыто, скрыто) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уголком, трубой, металлорукавом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение технических средств охранной сигнализации осуществить от _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ____________________________________________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета на монтажно-наладочные работы прилагается на _________________ листах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План-схема охраняемых помещений (с указанием размеров помещений, трасс прокладки электропроводок, мест установки приборов, извещателей, СЗУ, мест нахождения щита электропитания) и способы блокировки отдельных строительных конструкций прилагаются на ……. листах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по монтажу средств сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планируется провести в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяце |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года. |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подразделения Департамента охраны МВД Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б к РД 28/3.007

Обязательное

Производственная документация, оформляемая при

монтаже систем охранной сигнализации

При монтаже систем охранной сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче – передана рабочей комиссии (за исключением пп.2,3), производственная документация, приведенная в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование документа | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Акт обследования | Наименование объекта, количество зданий, помещений, этажность, вид строения, указание о виде сигнализации, типе извещателей, приборов приемно-контрольных охранных, оповещателей и местах их установки для каждого здания (помещения); указание о блокировке строительных конструкций (наименование материала, размер, количество защищаемых конструкций, тип и количество извещателей); указание о протяженности, видах прокладки проводов и их защите; указание об электропитании, сметной стоимости и планируемом сроке о монтаже; подписи представителей заказчика, проектной организации или (и) подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, а в случаях, когда к составлению акта привлекается монтажная организация или акт составляется монтажной организацией и согласовывается с Департаментом охраны – и их подписи (примерная форма приведена в приложении А). | К акту прилагают смету на монтажно-наладочные работы, план-схему объекта, задание заказчику по обеспечению технической укрепленности объекта |
| 2. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж | Наименование объекта, оборудования, тип, заводской номер, дата изготовления, изготовитель, количество, подписи представителей заказчика и монтажной организации. | Составляется только в том случае, если монтажно-наладочная организация производит приемку технических средств сигнализации в монтаж от заказчика. |
| 3. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ | По форме акта промежуточной приемки ответственных конструкций СНиП 3.01.01 |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Акт освидетельство-вания скрытых работ (при монтаже электри-ческих проводов) | По форме акта освидетельствования скрытых работ СНиП 3.01.01 | Составляется на каж-дый вид: а) по стенам, потолкам, в полу; б) канализация; в) в земле. |
| 5. Протокол прогрева кабеля на барабанах | Номер барабана: маркировка кабеля, число жил и сечение (кв. мм); длина кабеля (м); температура в начале и конце прогрева (град. С); напряжение (В); ток (А); температура воздуха в месте прокладки кабеля (град. С); дата окончания работ по прокладке; подписи представителей заказчика, монтажной организации | Составляется в том случае, когда монтаж кабеля производится при отрицательных температурах |
| 6. Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность | Номер трубной проводки; условный диаметр (мм): испытательное давление (кПа) время выдержки (ч); падение давления (процент/ч); допустимая величина давления (кПа); заключение о пригодности трубопроводов для эксплуатации с указанием класса взрывоопасной зоны. Подписи представителей заказчика и монтажной организации | Составляется при монтаже систем охранной сигнализации во взрывоопасных зонах |
| 7. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок | Наименование и номер позиции по рабочим чертежам; данные контрольных приборов: наименование, тип, номер, шкала, класс; данные испытаний: маркировка провода (кабеля) по чертежу, марка провода (кабеля), количество и сечение жил, сопротивление изоляции. Заключение об испытании. Подписи представителей заказчика, монтажной организации, а для объектов охраняемых или передаваемым под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Беларуси – подписи представителей Департамента.. | Сопротивление изоляции электропроводки должно быть не ниже 0,5 МОм |
| 8. Акт об окончании монтажных работ | Наименование смонтированной системы охранной сигнализации, наименование объекта, организации-разработчика проекта (акта обследования); монтажной организации: период выполнения работ, результат проверки, заключение комиссии в том числе и о полноте блокировки уязвимых мест; установленный монтажной и пуско-наладочной организацией гарантийный срок эксплуатации; подписи представителей заказчика, монтажной и пуско-наладочной организации. | Составляется в том случае, если организация выполняла только монтаж системы сигнализации. К акту прилагается ведомость смонтированных технических средств охранной сигнализации. |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Акт об окончании пусконаладочных работ | Период проведения пусконаладочных работ, наименование смонтированной системы охранной сигнализации; дата и номер договора; перечень выполненных работ, заключение комиссии; подписи представителей заказчика и пусконаладочной организации. |  |
| 10. Ведомость смонтированных технических средств охранной сигнализации (ППКО, извещателей, оповещателей). | Наименование объекта, смонтированных технических средств охранной сигнализации, номер позиции спецификации проекта, наименование, тип, предприятие-изготовитель, дата изготовления, количество, подписи представителей монтажно-наладочной организации и заказчика |  |

Приложение В к РД 28/3.007

Обязательное

Документация, оформляемая при приемке систем охранной

сигнализации в эксплуатацию

При приемке и сдаче систем охранной сигнализации в эксплуатацию рабочей комиссией должна быть составлена документация, приведенная в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование документа | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Акт о приемке системы охранной сигнализации в эксплуатацию. | Наименование смонтированной системы охранной сигнализации объекта, организации разработавшей проект; наименование монтажной организации; период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость монтажных работ; наименование пуско-наладочной организации; период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость пуско-наладочных работ; результаты измерений сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, сопротивления шлейфа сигнализации; результат проведения испытаний работоспособности системы; заключение комиссии, в том числе и о полноте блокировки уязвимых мест; установленный монтажной и пуско-наладочной организацией гарантийный срок эксплуатации; подписи представителей заказчика, монтажной, пуско-наладочной организации, а для объектов охраняемых или передаваемым под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь – подписи представителей этого Департамента. |  |

Приложение Г к РД 28/3.007

Обязательное

Документация, оформляемая при обнаружении дефектов

в системах охранной сигнализации в период эксплуатации

При обнаружении дефектов в системах охранной сигнализации в период гарантийного срока должна оформляться документация, приведенная в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование документа | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Акт о выявленных дефектах | Наименование, дата монтажа системы охранной сигнализации; перечень дефектов; заключение комиссии (ответственный исполнитель и сроки устранения дефектов), подписи представителей заказчика, монтажной организации, организации осуществляющей эксплуатацию и техническое обслуживание смонтированной системы охранной сигнализации, а для объектов охраняемых или передаваемым под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь – подписи представителей этого Департамента. |  |